ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

и

правила проведения работ по перепланировке и переустройству помещений

Многофункционального жилого комплекса «Фили Град»

Многофункциональный жилой комплекс - это единая система, связанная инженерными коммуникациями и конструктивными решениями. Реализуемые инженерные решения не должны нарушать целостность систем  жилого комплекса и ущемлять интересы других собственников.

Перепланировка и переустройство помещения производится в соответствии с требованиями следующих документов:

- постановление Правительства города Москвы №-508-ПП от 25.10.2011г. «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах»;

- Жилищный кодекс Российской Федерации (глава 4)

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

- Московские городские строительные нормы МГСН 3.01-01 «Жилые здания».

До начала проведения ремонтных работ в квартире, Собственник обязан подписать Акт приёма-передачи помещения, настоящие «Технические условия и правила проведения работ по перепланировке и переустройству помещений», получить разрешение Мосжилинспекции на перепланировку и переустройство помещения. Порядок получения разрешения и требования к проекту перепланировки и переустройства, изложены в тексте постановления Правительства города Москвы №-508-ПП от 25.10.2011г.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА - изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения и техническую документацию жилого (нежилого) помещения.

Мероприятия (работы) по перепланировке, осуществляемые на основе проекта:

1. Устройство (перенос) уборных и ванных комнат.

2. Устройство несущих стен.

3. Устройство проемов в перекрытиях (при объединении по вертикали) с устройством внутренних лестниц.

4. Устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках.

5. Заделка самовольно выполненных проемов в несущих стенах и перекрытиях.

6. Изменение конструкции полов без затрагивания межэтажного перекрытия.

7. Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок, воспринимающих дополнительную сверхнормативную нагрузку перекрытия (разгружающие).

8. Устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки (более 150 кг/м2) на перекрытия в многоквартирных домах с железобетонными перекрытиями.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО - установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт  помещения и техническую документацию жилого (нежилого) помещения.

Мероприятия (работы) по переустройству, осуществляемые на основе проекта: замена, перенос или установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго-водопотребления, с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей.

При производстве работ по переустройству и перепланировке жилых (нежилых) помещений в многоквартирных домах  не допускается:

1. Ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации Многофункционального жилого комплекса и проживание граждан.

2. Переустройство помещений или смежных с ним помещений, при котором они могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных  для проживания.

3. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.

4. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на  потребление ресурсов в смежных помещениях.

5. Ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.

6. Увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.

8. Перенос радиаторов отопления подключенных к общедомовой системе горячего водоснабжения или центрального отопления на лоджии и балконы.

9. Нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил пожарной безопасности для многоквартирных домов.

10. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.

До начала выполнения работ по перепланировке и переустройству помещения

собственник обязан:

1. Разработать  проект переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме. Проект выполняется по договору со специализированной организацией имеющей допуск к проектированию, подтверждаемый свидетельством выданным саморегулируемой организацией (СРО). (приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).  В зависимости от выполняемых работ проект должен содержать в текстовом и графическом выражении:

- пояснительную записку

- планировочные, архитектурные, конструктивные, технологические решения;

- решения по устройству инженерного оборудования систем  электроснабжения, водоснабжения,

канализации, вентиляции, теплоснабжения

- решения по устройству слаботочных систем (интернет, телевидение, телефония, пожарная сигнализация)

- чертежи-планы с привязкой к месту, принципиальные схемы, спецификацию оборудования и материалов

- решения по  противопожарным мероприятиям;

- решения по организации производства работ

2. Получить разрешение на перепланировку и  переустройство помещения и производство ремонтно-строительных работ в жилом доме:

- для жилых помещений (квартиры) оформляется в Мосжилинспекции

- для нежилых помещений жилого дома (апартаменты и коммерческие помещения) оформляется в  Мосжилинспекции

3. Предоставить в Управляющую компанию:

- копию разрешения на перепланировку и переустройство помещения

- копию проекта перепланировки и переустройства помещения для согласования

- копию договора с подрядной организацией на проведение ремонтно-строительных работ в помещении

(с приложением копий лицензий, сертификатов, свидетельств СРО)

- копию полиса страхования ответственности  за причинение возможного ущерба в ходе выполнения

ремонтно-строительных работ (рекомендуется)

4. После предоставления  документации:

- оформить в Управляющей компании заявление о проведении работ в помещении

- предоставить списки сотрудников подрядной организации

- назначить ответственного за проведение работ

- назначить ответственного за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.

- обеспечить ремонтный персонал подрядной организации пропусками для прохода на объект

- получить в Управляющей компании настоящие ТУ и правила проведения ремонта

- подготовить помещение к проведению ремонта обеспечив наличие ёмкости для сбора агрессивных жидкостей (масла, растворители), унитаза, раковины для умывания, аптечки первой медицинской помощи и первичных средств пожаротушения

Во время выполнения работ по перепланировке и переустройству помещения

1. При подготовке к работам, завозе и погрузке-разгрузке материалов:

- обеспечить сохранность отделки помещений общего пользования и имущества многоквартирного дома;

- не использовать лифтовые холлы 1-х этажей для разгрузки материалов;

- для подъёма мебели, сантехники, отделочных материалов, уборки упакованного строительного мусора  использовать только грузовой лифт, оборудованный защитой стеновых панелей;

- движение грузового автотранспорта по внутренней территории комплекса запрещено;

- завоз грузов, материалов и оборудования осуществлять строго с 9 до 18 часов через въездные ворота паркинга до лифтовых холлов уровня «-1» и «-2» паркинга, ограничение по высоте заезда 2,2 м.;

2. Во время проведения работ:

- ремонтные работы выполнять строго в течение рабочего времени с понедельника по пятницу с 9 до   18   часов с  перерывом с 13-00 до 15-00;

- не проводить работы в субботние, воскресные и праздничные дни;

- уборку строительного мусора производить только в закрытой таре;

- производить уборку загрязнений в местах общего пользования в процессе проведения работ;

- проводить газосварочные работы по наряду-допуску с соблюдением требований пожарной безопасности, и  применением средств защиты (огнетушитель, кошма, квартирный рукав водяного пожаротушения);

- обеспечить защиту от протекания на нижние этажи при работах с применением мокрых процессов;

- по окончании работ  в местах погрузки-разгрузки привести помещения в надлежащий вид (выполнить сухую или влажную уборку в лифте и  на этаже);

- не использовать пассажирские лифты для перевозки материалов и вывоза мусора;

- не устанавливать замки на дверях расположенных в зонах общего пользования;

- не устанавливать на балконах и лоджиях устройства для подъема и опускания грузов;

- не нарушать целостность несущих, ограждающих конструкций и отделки мест общего пользования;

- не допускать складирование строительных материалов и мусора в местах общего пользования;

- не допускать нахождение в ремонтируемых помещениях ремонтного персонала в нерабочее время,

выходные и праздничные дни без согласования с управляющей организацией;

- запрещается слив в общедомовую систему канализации остатков строительных смесей и растворов

3. При завершении работ:

- передать Управляющей компании один экземпляр исполнительной документации;

- выполнить влажную уборку  загрязнённых мест и сдать Управляющей компании прилегающую к ремонтируемому   помещению зону мест общего пользования;

- при необходимости, восстановить за свой счет поврежденные места в зонах общего пользования.

Собственник помещения:

- обеспечивает соблюдение работниками требований к выполнению ремонтных работ;

- несёт ответственность за соблюдение работниками требований пожарной безопасности;

- несёт ответственность  за возможный материальный  ущерб, причинённый общедомовому

имуществу и имуществу других собственников при проведении ремонтных работ.

Технические условия

Управляющая компания, в процессе выполнения работ по перепланировке и переустройству осуществляет технический надзор за соблюдением требований норм и правил при выполнении работ и соответствие их проекту.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ Собственник обязан своевременно предъявить представителю Управляющей компании промежуточные работы и оформить  в 2-х экземплярах акты на работы:

- Акт освидетельствования скрытых работ устройства гидроизоляции по каждому помещению отдельно;

- Акт освидетельствования скрытых работ прокладки канализационных труб в полах, стенах, по

стоякам;

- Акт освидетельствования скрытых работ прокладки труб горячего и холодного водоснабжения;

- Акт освидетельствования скрытых работ прокладки электропроводки;

- Акт освидетельствования скрытых работ прокладки воздуховодов систем вентиляции и

кондиционирования;

- Акт гидравлических испытаний (опрессовки) систем горячего и холодного водоснабжения;

- Акт гидравлических испытаний (опрессовки) системы отопления;

- Акт гидравлических испытаний (пролива) системы фекальной и дренажной канализации;

- Акт гидравлического испытания (пролива) дренажной системы внутренних блоков

кондиционирования;

- Акты скрытых работ подписываются при наличии проектной документации.

Вызов представителей Управляющей компании осуществляется по заявке принятой диспетчером за 2 дня до момента сдачи этапа скрытых работ.

По окончании выполнения строительно-монтажных работ предоставить Управляющей организации 1 экземпляр исполнительной документации по перепланировке и переустройству помещения (2-й экземпляр документации – остаётся у  Собственника  помещения) в составе:

- копия разрешения на перепланировку и переустройство помещения

- копия проекта перепланировки и переустройства помещения

- акты освидетельствования скрытых работ

- акты гидравлических испытаний систем

- протоколы электрических испытаний системы электроснабжения

- копии паспортов и сертификатов на установленное оборудование

- копия гарантийного от компании на выполненные строительно-монтажные работы с указанием

названия, адреса и телефона компании производившей работы

Завершение переустройства и перепланировки помещения оформляется актом приёмочной комиссии в составе представителей:

- Мосжилинспекции

- проектной организации

- производителя работ

- Управляющей компании.

1. Система отопления.

Источником теплоснабжения является Центральный тепловой пункт,  расположенный в техническом помещении подземного паркинга. От ЦТП теплоноситель подается через распределительный тепловой узел по магистральному и стояковому трубопроводам на поэтажные распределительные коллекторы.

Далее по трубопроводу из сшитого полиэтилена PE-X фирмы GIACOMINI  теплоноситель подается в стяжке полов на приборы отопления квартир. Существующая разводка отопления двухтрубная, коллекторная.

Устройство систем отопления помещения допускается при наличии согласованного проекта и разрешения на переустройство помещения. Проект разрабатывается специализированной проектной организацией.

Работы, связанные с переоборудованием системы отопления выполняются специализированными организациями по согласованному проекту.

Мощность заменяемых радиаторов должна соответствовать проектным нагрузкам на помещение  (информацию по нагрузкам можно получить в управляющей компании). Изменение типа и мощности радиаторов должно быть отражено в проекте и согласовано с Управляющей компанией.

Запрещается:

- переустройство стояков;

- дополнительные врезки в стояки отопления, уменьшение сечений стояков;

- установка запорной арматуры на перемычках и стояках;

- вынос отопительных приборов на лоджии и балконы;

- демонтаж и заделка гильз стояков отопления в перекрытиях;

- подключение дополнительных отопительных приборов с превышением расчётной отопительной нагрузки;

- устройство тёплых полов от систем отопления;

- самовольный демонтаж радиаторов отопления;

2. Система горячего и холодного водоснабжения

В помещениях выполнен монтаж стояков с отводами для подключения сантехоборудования (без выполнения трубных разводок). Отводы оканчиваются запорными устройствами.
         Квартиры и апартаменты оснащены средствами первичного тушения очагов возгорания с присоединением к хозяйственно-питьевому водопроводу пожарного  рукава  Ду= 19 мм и  длиной = 15 м.

Нормированное давление в системе водоснабжения внутри помещения должно составлять от 2,5 до 4 Бар.

Отключение и включение водоснабжения по стоякам холодного и горячего водоснабжения выполняется  Управляющей организацией  по заявке принятой от Собственника, при температуре воздуха впомещениях не ниже +5 гр.С.

Устройство систем холодного и горячего водоснабжения допускается при наличии согласованного проекта и разрешения на переустройство.  Проект разрабатывается специализированной проектной организацией.

Прокладку коммуникаций систем ГВС, ХВС  следует предусматривать преимущественно в стяжках полов, в запотолочном пространстве подвесных потолков и в защитном штукатурном слое стен, с проведением мероприятий по защите трубопроводов от механических повреждений.

Для обслуживания системы водоснабжения и устранения аварийных ситуаций, предусмотреть беспрепятственный доступ к запорной арматуре, стоякам и трубопроводам в технических шахтах и шкафах. Размер технологического окна должен быть достаточным для замены и ремонта любого соединения, шарового крана и т.д., находящегося внутри технической шахты (шкафа).

При вводе водоснабжения в квартиру (после вводного шарового крана) обязательна установка фильтров грубой и тонкой очистки.

Рабочее давление в системе водоснабжения гарантируется управляющей компанией до ввода в квартиру.

За качество выполненных  строительно-монтажных работ, используемых материалов, рабочее давление системы водоснабжения  внутри квартиры, ответственность несет подрядчик, выполняющий монтаж систем.

Запорная арматура и материалы, используемые для монтажа систем водоснабжения квартиры должны быть сертифицированы на территории РФ.

Запрещается:

- переустройство стояков;

- установка запорной арматуры на стояках водоснабжения;

- дополнительные врезки в стояки ХВС, ГВС и канализации, уменьшение сечений стояков;

- перенос стояков, приближение к стенам и заведение стояков в стены;

- установка квартирных коллекторов холодного и горячего водоснабжения  за пределами  санитарно-

технических ниш;

- демонтаж счётчиков

- устройство тёплых полов от системы ГВС

3. Система водоотведения и канализации

Стояки канализации выполняются с установкой необходимых фасонных частей с заглушками без выполнения трубных разводок для подключения сантехприборов (унитазов, ванн, моек).
Работы по устройству трубных разводок для подключения сантехприборов выполняются собственниками помещений.
          Переустройство системы канализации допускается при наличии согласованного проекта и разрешения на переустройство. Проект разрабатывается специализированной проектной организацией.

Для обслуживания системы канализации собственник обязан обеспечить беспрепятственный доступ к стоякам, местам врезок и прочисток в технических шахтах и шкафах. Размер технологического окна должен быть достаточным для ремонта любого соединения, находящегося внутри технической шахты (шкафа).

Рабочий проток системы канализации гарантируется Управляющей компанией по общему стояку канализации до вывода из квартиры.

За качество выполненных  строительно-монтажных работ, используемых материалов, рабочий проток системы канализации внутри квартиры, ответственность несет подрядчик, выполняющий монтаж систем.

Запрещается:

- переустройство стояков канализации;

- выполнение работ по разводке до устройства гидроизоляции  пола в санузлах и ванных комнатах;

- установка  канализационных труб с контр уклоном;

- выполнение внутренней разводки  трубопроводов из разнородных материалов (ПВХ, чугун и т.д.);

- слив в общедомовую систему канализации остатков строительных смесей и растворов

4. Система электроснабжения

Электроснабжение помещений  на время ремонтных работ осуществляется от щита механизации, укомплектованного вводным однофазным автоматическим выключателем 25А,  однофазным УЗО с номинальным рабочим током  25 А и током утечки 30мА, и  двумя однофазными  автоматическими выключателями 16 А для освещения и устройства розеток.

Расчётная нагрузка помещения определена на основании проекта:

для помещений (до 70 м2) Ру=17,5 кВт,  Pp= 14 кВт,  Кс=0,8, соs φ=0,93

для помещений (от 70 до 150 м2) Ру= 25,7 кВт,  Pp= 18 кВт, Кс=0,7, соs φ=0,93

для помещений (свыше 150 м2) Ру=72,7 кВт,  Pp= 40 кВт,  Кс=0,55, соs φ=0,93

Учет электрической энергии помещений до 150 м2, осуществляется трехфазными электронными счетчиками прямого включения типа «Меркурий 230 ART 01  CLN (380/220 В, 5(60)А), для помещений свыше 150 м2 «Меркурий 230 ART 02  CLN (380/220 В, 5(100)А). Электросчётчики размещены в этажных шкафах.

Переустройство системы электроснабжения допускается при наличии согласованного проекта и разрешения на переустройство. Проект разрабатывается специализированной проектной организацией.

В составе проекта предусмотреть однолинейную схему, схемы сети освещения и розеточной сети, систему  уравнивания потенциалов.

Подключение электропитания к электрическим розеткам за пределами помещения собственника, выполняется по заявке представителем Управляющей компании.

Для собственников с максимальной расчётной мощностью Рр> 15 кВт требуется получение разрешения Ростехнадзора  на допуск электроустановки в эксплуатацию.

Качество электроснабжения квартиры гарантируется Управляющей организацией до вводного автомата в распределительном щите. За качество электроснабжения вновь смонтированной сети квартиры ответственность несет подрядчик выполнявший монтаж системы электроснабжения.

По завершении электромонтажных работ и установки электрооборудования собственник обязан выполнить проведение измерений и испытаний электроустановок с привлечением специализированной организации.

Переключение помещения с временной схемы электроснабжения на постоянную производится после подписания Акта приёма-сдачи электромонтажных работ с участием представителя Управляющей компании.

Запрещается:

- выполнять работы без согласованного проекта;

- выполнять работы неквалифицированным и не аттестованным персоналом;

- превышение выделенной на квартиру электрической мощности;

- демонтаж щита механизации до подписания Акта на скрытые работы;

5. Система вентиляции и кондиционирования

Расходы воздуха удаляемого из помещений квартир и апартаментов согласно проекту  для кухонь 90(60) м3/ч, санузлов 50(25) м3/ч. Приток воздуха в помещения квартир и апартаментов осуществляется естественным проветриванием путем открытия фрамуг и створок.

Установку оборудования наружных блоков кондиционирования предусмотреть в специально отведенных местах (металлические корзины на фасадах). Проход коммуникаций от наружного блока в помещение квартиры выполнить  через  стеновую перегородку из пенобетонных блоков, с последующей заделкой отверстия негорючими материалами.

Прокладку дренажных трубопроводов предусматривать в пространстве подвесного потолка, в штукатурном слое стен, либо в стяжке с соблюдением уклонов.

Для технического обслуживания оборудования, обеспечить свободный доступ ко всем элементам систем вентиляции и кондиционирования (блоки кондиционеров, электроприводы, клапаны, регулирующие заслонки, помпы и др.)

Для коммерческих помещений предусмотреть проектом самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции с искусственным побуждением. На ответвлениях приточных и вытяжных воздуховодов в пределах обслуживаемых помещений предусмотреть установку противопожарных огнезадерживающих клапанов с электромеханическим приводом.

Запрещается:

- переустройство шахт вентиляции

- изменение установленных положений заслонок  вентиляционных каналов

- подключение  к общедомовой системе вентиляции дополнительного оборудования

- установка (монтаж) оборудования в местах общего пользования

- использование вентиляционных каналов кухонь и санузлов не по назначению

6. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)

На входе в помещение  установлены тепловые извещатели  пожарной сигнализации и динамик системы оповещения о пожаре, связанные с общедомовой системой пожарной сигнализации.

Переустройство системы автоматической пожарной сигнализации не допускается при отсутствии согласованного проекта и разрешения на переустройство. Проект разрабатывается специализированной проектной организацией с соблюдением требований СП  5.13130.2013.

При проведении общестроительных и специальных работ обеспечить сохранность,  работоспособность и доступность для обслуживания и ремонта,  установленных в соответствии с проектом элементов системы пожарной сигнализации.

- Слаботочные сети (радио, домофония, интернет, телевидение)

7.1. Радиолиния проложена кабелем от слаботочного стояка  квартирного холла до ввода в помещение. В  распаячной  коробке над входной дверью установлена радиорозетка. Радиолиния обеспечивает приём двух радиочастот.

Качество предоставления услуг по радиолинии гарантируется Управляющей компанией по стояку до точки подключения кабеля отходящего на помещение. За качество выполненных  монтажных работ, используемых материалов, подключение и работу оборудования систем от точки подключения в слаботочном стояке, ответственность несет подрядчик, выполняющий монтаж.

7.2. Домофонная  связь проложена кабелем до ввода в помещение. Кабель для подключения внутриквартирного устройства заложен в распаячной  коробке над входной дверью с запасом  по длине 3 м. Подключение к оборудованию слаботочного стояка, монтаж и настройку внутриквартирных устройств, выполняет Собственник силами подрядных организаций.

Качество предоставления услуг домофонной связи гарантируется Управляющей компанией по стояку до точки подключения кабеля отходящего на помещение. За качество выполненных  монтажных работ, используемых материалов, подключение и работу оборудования систем от точки подключения в слаботочном стояке, ответственность несет подрядчик, выполняющий монтаж.

7.3. Для прокладки кабелей телефонной, интернет и телевизионной сети, от слаботочного стояка коридора до ввода в помещение, установлены две закладные гофротрубы диаметром 20 мм. Прокладка участков кабеля от  слаботочного стояка до помещения, монтаж, подключение и настройка оборудования, выполняется за счёт Собственника персоналом провайдера обеспечивающего услуги связи. Доступ персонала провайдера к оборудованию слаботочного стояка осуществляется персоналом Управляющей компании по заявке переданной через Диспетчера.

Качество предоставления услуг телефонии, интернет и телевидения, качество выполненных  монтажных работ, используемых материалов, подключение и работу оборудования систем гарантирует провайдер выполняющий монтаж сетей, подключение и настройку оборудования.

- Архитектурно-строительная часть

Выполнение работ по устройству полов, санузлов, проемов в стенах и перегородках и др. работы в соответствии с постановлением Правительства г. Москвы №-508-ПП, не допускается без согласованного проекта и разрешения на перепланировку. Проект разрабатывается специализированной проектной организацией.

Местоположение «мокрых зон», устройство перегородок кухни, санузлов и ванных комнат определяется на основании архитектурных планов выполненных автором проекта дома. До начала проектирования  собственник запрашивает у Застройщика архитектурные планы помещений с указанием контуров перегородок.

Проектом необходимо предусмотреть гидроизоляцию “мокрых зон» (санузлы, зона кухни). При укладке гидроизоляции завести гидроизоляционный ковёр на стены min на 50 мм, нанести на швы гидрофобный материал. Конструкцию полов предусмотреть с обязательной звукоизоляцией обеспечивающей нормативные уровни шума по всей площади помещений.

Не допускается изменять направление открывания дверей квартир и апартаментов наружу в пространство эвакуационного коридора (требования ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст.89, СП 1.13130.2009 пп.4.2.6, 4.3.3, 5.4.4.)

Запрещается:

- выполнять работы без согласованного проекта;

- выполнять снос, ослабление сечений, пробивка ниш, борозд, отверстий в несущих элементах здания

находящихся в площади помещения и в объёме наружных стен

- разборка, заужение сечений или пересечение коммуникациями вентиляционных шахт в строительном

исполнении;

- ослабление кладки штробами, бороздами;

- выполнять работы не обученным и не аттестованным персоналом;

- присоединять к жилой части квартиры лоджии и балконы путём разборки наружных стен;

- выполнять работы с изменением проектных решений по фасадам зданий (в т.ч. цвет, размеры, конструктив

наружных оконных и балконных систем остекления);

- выполнять электрический или водяной обогрев полов балконов;

- увеличивать площадь помещений санузлов и ванных комнат за счёт жилых помещений квартиры;

- присоединять к квартире и выгораживать помещения общего пользования

- превышать нагрузку на межэтажные перекрытия сверх допустимой проектом;

- проводить работы без обеспечения комплекса мер по технике безопасности и  пожарной безопасности;

- выполнять работы с привлечением организаций не имеющих необходимых разрешений;

- выполнять работы без согласования с Управляющей компанией.

9. Общедомовые коммуникации

Запрещается:

- выполнять работы без разрешения на переустройство и согласованного проекта;

- выполнять работы по отключению, подключению, врезке без согласования с Управляющей компанией;

Соблюдение требований  Технических условий и Правил проведения  работ по перепланировке и переустройству обязательно для всех владельцев помещений жилого комплекса. Собственник помещений несёт персональную ответственность за нарушение требований